Техническое задание

на поставку комплектующих

Предмет закупки: Огнетушитель

для ветроэнергетической установки (ВЭУ) L100-2,5 МВт

ТЗ-М18-0009_01

г. Москва

2019

Техническое задание

на поставку комплектующих

для проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Компонентов

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Компонентов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Огнетушитель углекислотный для тушения очагов пожара в ветроэнергетической установки (далее – Компоненты).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые Компоненты должны быть новыми, выпуска не ранее 2019 года (не бывшими в употреблении, не восстановленными), свободными от прав третьих лиц и не являться опытными образцами.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

28.29.22.110 Огнетушители 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие 20.60.12.110 Нити полиамидные высокопрочные

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Огнетушители переносные предназначены для тушения очагов пожара человеком за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведением в действие и управлением струей огнетушащего вещества.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Компоненты устанавливаются в металлической башне ВЭУ и защищены от непосредственного воздействия окружающей среды. Условия внутри башни: температура «минус» 25 °С до +50 °С, влажность до 100%.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) компонентов

Комплект поставки должен иметь две конфигурации (№1 и №2) В таблице 1 указан состав комплекта поставки №1 для одной ВЭУ. Таблица 1 Состав комплекта поставки №1 для одной ВЭУ. № п/п; Наименование; Комплектность, шт.; Количество на одну ВЭУ, шт. 1; 1. Огнетушитель с опломбированным ЗПУ 2. Раструб со шлангом; 1; 2. 2; Ленты крепежные из нейлона (полиамида) шириной 20мм, длиной (500 ± 30) мм для крепления огнетушителя к кронштейну, с замком типа «фастекс» для быстрого и интуитивно понятного использования в стрессовой ситуации; 2; 2. 3; Винты с потайной головкой: ГОСТ Р ИСО 10642–М6х20-12.9-flZn-480ч; 3; 3. 4; Шайбы плоские: Шайба А.6.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78; 3; 3. 5; Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М6-12-flZn-480ч; 3; 3. 6; Прокладка из пористой резины , ширина 30мм, длина 150 мм, толщина 5мм, самоклеящаяся; 2; 4. В таблице 2 указан состав комплекта поставки №2 для одной ВЭУ. Таблица 2 Состав комплекта поставки №2 для одной ВЭУ. № п/п; Наименование; Комплектность, шт.; Количество на одну ВЭУ, шт. 1; 1. Огнетушитель с опломбированным ЗПУ 2. Раструб со шлангом; 1; 2. 2; Ленты крепежные из нейлона (полиамида) шириной 20мм, длиной (500 ± 30) мм для крепления огнетушителя к кронштейну, с замком типа «фастекс» для быстрого и интуитивно понятного использования в стрессовой ситуации; 2; 4. 3; Винты с потайной головкой: ГОСТ Р ИСО 10642–М6х20-12.9-flZn-480ч; 3; 6. 4; Шайбы плоские: Шайба А.6.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78; 3; 6. 5; Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М6-12-flZn-480ч; 3; 6. 6; Прокладка из пористой резины , ширина 30мм, длина 150 мм, толщина 5мм, самоклеящаяся; 2; 4. Технические характеристики огнетушителя: Огнетушащее вещество (ОТВ) - СО2 (двуокись углерода). Ранг по модельным очагам: 55В, С, Е (до 1000В). Масса заряда огнетушащего вещества - 5 кг. Длина струи ОТВ - не менее 3 м. Конструкция – переносной. Материал замка-защелки «фастекс» - полиацеталь (полиформальдегид). Материал прокладки из пористой резины – синтетический каучук (хлоропреновый каучук). Пример ленты нейлоновой с замком «фастекс» показан на рисунке 1. Рисунок 1 Нейлоновая лента с замком "фастекс" Корпус огнетушителя должен быть цилиндрической формы, Ø135-140 мм, донышко плоское, как показано на рисунке 2. Рисунок 2 Огнетушитель в сборе

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок службы Компонентов определяется заводом-изготовителем

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Материалы, используемые для изготовления Компонентов, должны соответствовать ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний".

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Согласно ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний". Транспортная маркировка производится в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Согласно ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний". Огнетушитель должен быть упакован в картонную коробку. Допускается упаковка огнетушителя в оберточную бумагу и(или) полиэтиленовую пленку с последующей упаковкой огнетушителей в гофроящик или другую тару. Упаковка должна сохраняться в процессе перевозки и хранения огнетушителя и предохранять его от возможных повреждений.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

При поставке в место доставки, указанное в Контракте на поставку, Компоненты подвергнуть входному контролю с оформлением Акта входного контроля в соответствии с условиями Контракта на поставку.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Компонентов

При передаче Компонентов Поставщик предоставляет Заказчику: - паспорт завода-изготовителя (инструкция по эксплуатации) огнетушителя; - сертификат соответствия огнетушителя требованиям ГОСТ Р 51057-2001.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке Компонентов не должны быть допущены нарушения их целостности, сохранности и внешнего вида (образование коррозии, повреждение лакокрасочного покрытия). Поставщик производит отгрузку и доставку Компонентов собственным транспортом, либо через транспортную компанию, за свой счет, по реквизитам, указанным в Контракте на поставку.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

До поставки Компонентов Заказчику, Компоненты должны храниться в сухих крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на Компоненты должен соответствовать требованиям Контракта.